孝义市鑫东亨清洁能源有限公司焦炉煤气综合利用项目

建设项目竣工环境保护验收意见

2023年11月17日，孝义市鑫东亨清洁能源有限公司根据“孝义市鑫东亨清洁能源有限公司焦炉煤气综合利用项目竣工环境保护验收监测报告”，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《山西省环境保护厅关于做好建设项目环境保护管理相关工作的通知》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告书和审批部门审批决定等要求组织对本项目进行竣工环保验收。

孝义市鑫东亨清洁能源有限公司邀请3名环保专家等成立验收组（名单附后）；与会人员赴项目现场进行了检查，查阅相关资料，并就有关问题同各方进行交流沟通，经讨论，验收组提出验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：山西省孝义经济开发区

建设性质：新建

建设规模：年产25万吨甲醇8万吨液氨

工程组成与建设内容见表1。

表1  工程组成及实际建设内容

| 设施名称 | 装置名称 | 环评报告及环评批复主要建设内容 | 实际建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 气柜 | 50000 m3湿式气柜及配套设施 | 50000m3橡胶膜密封干式气柜及配套设施 |
|  | 甲醇装置 | 规模25万吨/年，采用纯氧催化部分转化工艺，低压合成工艺，三塔精馏工艺，包括焦炉气压缩、精脱硫、转化、合成气压缩、甲醇合成、甲醇精馏等。 | 同环评建设内容 |
|  | 合成氨装置 | 规模8万吨/年，弛放气PSA提氢、氢氮/循环气联合压缩、甲烷化、氨合成、冷冻站氨液化 | 同环评建设内容 |
|  | 空分装置 | 制氧：12000Nm3/h，包括空气过滤压缩系统、空气预冷系统、空气纯化系统、增压膨胀系统、冷箱系统、液体贮存后备系统、仪控系统、电控系统等。 | 制氧：13000Nm3/h，包括空气过滤压缩系统、空气预冷系统、空气纯化系统、增压膨胀系统、冷箱系统、液体贮存后备系统、氧气透平、氮气透平、氮压系统、仪控系统、电控系统等。 |
| 公用工程 | 给水水源 | 1、供水水源：生活用水水源为厂区内自备深井；生产及消防用水水源为孝义市梧桐供水站供水管网。 2、给水系统：由生活给水系统、生产给水系统、稳高压消防给水系统及循环水系统、给水管网等组成。 3、排水系统：按照清污分流原则，合理划分排水系统，为生活污水排水系统、生产污水排水系统、地面冲洗及初期雨水排水系统、生产清净下水排水系统、外排水系统、雨水排水系统、雨水监控及事故水防控储存设施。 | 同环评建设内容 |
|  | 循环水系统 | 工艺循环水：5000m3/h、空分循环水：2000m3/h | 同环评建设内容 |
|  | 脱盐水站 | 处理规模为2x110 t/h。 | 处理规模2×150t/h |
|  | 供电 | 全厂设110千伏总变电站一座，全厂供电、全厂照明、全厂调度及监控系统、全厂电信、全厂火灾报警系统。 | 同环评建设内容 |
|  | 暖通 | 包括采暖、通风和空气调节 | 同环评建设内容 |
|  | 空压站 | 公用工程所需的低压氮气以及仪表空气和工厂空气由空分装置提供。 | 同环评建设内容 |
| 辅助设施 | —— | 中央控制室、现场机柜室、化验中心、维修及备品备件库 | 同环评建设内容 |
| 储运工程 | —— | 1、汽车装卸设施：甲醇装车鹤管2套，杂醇装车鹤管1套，液氨装车鹤管2套。 2、中间罐区：2台500m3精甲醇内浮顶罐，1台1000m3粗甲醇内浮顶罐， 3、甲醇罐区：2台10000 m3内浮顶罐，1台300 m3内浮顶罐 4、液氨罐区：2台2000 m3液氨球罐。 | 1.汽车装卸设施：甲醇装车鹤管5套，杂醇装车鹤管1套，液氨装车鹤管4套； 2.中间罐区：2台600m3精甲醇内浮顶罐，2台1000m3粗甲醇内浮顶罐； 3、甲醇罐区：2台10000 m3内浮顶罐，1台300 m3内浮顶罐 4、液氨罐区：2台2000 m3液氨球罐。 |
| 环保工程 | 废气 | 1、氨回收装置：氨合成闪蒸气经回收氨后进入燃料气管网。 2、事故废气：设置1套事故火炬系统。 | 同环评建设内容 |
|  | 废水 | 1、污水处理：生产、生活废水送东义焦化厂污水处理站处理 2、清净废水送本工程130 m3/h中水回用装置。 3、事故池10000m3，初期雨水池工艺装置区1000m3，储运区500m3。 | 1.污水处理：煤气冷凝液、甲醇精馏残液、甲烷化冷凝液、火炬系统排水、压缩机含油废水、地坪及灌区冲洗水、生活化验废水送孝义经济开发区园区污水处理厂，其余和环评建设内容一致。 2.清净废水送本工程130m3/h中水回用装置。3.浓水送园区污水厂处理后回用于原水处理装置4.事故池10000m3，初期雨水池650m3。 |
|  | 固废 | 设危废暂存间； | 同环评建设内容 |
|  | 噪声 | 选择低噪音设备、设消音器、隔离操作间，安装减振支座等 | 同环评建设内容 |
| 依托工程 | 原料焦炉煤气 | 由山西东义煤电铝集团煤化工有限公司120万吨/年焦化产能置换项目及山西省孝义市经济开发区园区煤气管网供给 | 同环评建设内容 |
|  | 污水处理装置 | 生产、生活污水依托山西东义煤电铝集团煤化工有限公司120万吨/年焦化产能置换项目污水处理装置，该污水处理装置已建成投产 | 煤气冷凝液、甲醇精馏残液、甲烷化冷凝液、火炬系统排水、压缩机含油废水、地坪及灌区冲洗水、生活化验废水送孝义经济开发区园区污水处理厂，其余和环评建设内容一致。 |
|  | 中水回用装置浓盐水综合利用 | 原有120万吨/年焦化工程剩余的20.3t/h清净废水送东义集团孝义市昌盛隆能源有限公司180万吨洗煤项目用于洗煤补充水，本工程建成后，焦化项目清净废水一并送本工程建成的中水回用装置处理后，回用于循环水系统用于循环水补充水，浓水20.3t/h送昌盛隆能源有限公司180万吨洗煤项目用于洗煤补充水，该项目位于焦化工程西北侧，目前已基本建成投产，2014年由孝义市环保局孝环行审[2014]18号批复，孝环函[2016]145号环保竣工验收。 | 同环评建设内容 |
|  | 供热 | 甲醇项目开车时，由山西省孝义市矸石发电有限公司2X12MW煤矸石供热机组供给，提供约35t/h中温中压蒸汽，该项目目前已建成投产，由吕行环字（98）第54号进行环评批复。 | 同环评建设内容 |

（二）建设过程及环保审批情况

2017年1月20日，山西东义煤电铝集团煤化工有限公司委托赛鼎工程有限公司对本项目开展环境影响评价工作，2017年8月1日吕梁市环境保护局以《关于山西东义煤电铝集团煤化工有限公司焦炉煤气综合利用项目环境影响报告书的批复》（吕环行审[2017]20号）对该项目环评报告书进行了批复。

项目投资主体变更情况：为优化项目建设环境，加快推动项目建设，2018年4月，孝义市经济和信息化局以《关于同意山西东义煤电铝集团煤化工有限公司焦炉煤气综合利用项目变更投资主体的函》（孝经信审批函[2018]12号）原则同意焦炉煤气综合利用项目投资主体变更为孝义市鑫东亨清洁能源有限公司，项目建设地址、建设内容、总投资及资金来源等备案内容均不变。

申领排污许可证情况：2023年02月03日申领排污许可证，有效期2023年02月03日~2028年02月02日，许可证书编号：91141181317086818N001P。

公司已编制完成了应急预案及突发环境事件风险评估报告，并在吕梁市生态环境局备案，备案编号141181-2023-147-H。

项目开工时间：2020年04月

项目竣工时间：2022年11月20日

（竣工日期信息公示网址：www.dongyijt.com/newsinfo.aspx?Cateld=26&ld=157）

项目调试时间：2023年3月~2023年6月

（调试日期信息公示网址：www.dongyijt.com/newsinfo.aspx?Cateld=26&ld=158）

项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录。

（三）投资情况

工程实际总投资73688万元，环境保护投资6969.4万元，占总投资的9.46%。

（四）验收范围

验收范围：孝义市鑫东亨清洁能源有限公司焦炉煤气综合利用项目竣工环境保护设施验收。

验收内容：气柜、甲醇装置、合成氨装置、空分装置、公用工程、储运工程、辅助设施、环保工程等。具体为：50000m3橡胶膜密封干式气柜及配套设施；规模25万吨/年的甲醇装置；规模8万吨/年的合成氨装置（弛放气PSA提氢、氢氮气压缩、甲烷化、氨合成、循环气压缩、冷冻站氨液化）；制氧能力为13000Nm3/h的空分装置（包括空气过滤压缩系统、空气预冷系统、空气纯化系统、增压膨胀系统、冷箱系统、液体贮存后备系统、氧气透平、氮气透平、氮压系统、仪控系统、电控系统等）；空分循环水系统设计规模为2000m3/h，工艺主装置循环水系统设计规模为5000m3/h；处理规模2×110t/h的脱盐水站；全厂110千伏总变电站一座；中央控制室、现场机柜室、化验中心、维修及备品备件库；汽车装卸设施（甲醇装车鹤管2套，杂醇装车鹤管1套，液氨装车鹤管2套）；中间罐区（2台500m3精甲醇内浮顶罐，1台1000m3粗甲醇内浮顶罐）；甲醇罐区（2台10000m3内浮顶罐，1台300m3内浮顶罐）；液氨罐区（2台2000m3液氨球罐）；设置1套事故火炬系统；130m3/h中水回用装置；事故池10000m3，初期雨水池650m3、危废暂存间等。

- 二、工程变动情况

（一）工程建设内容变动情况

环评阶段：

（1）气柜：50000 m3湿式气柜及配套设施

（2）空分装置：制氧：12000Nm3/h，包括空气过滤压缩系统、空气预冷系统、空气纯化系统、增压膨胀系统、冷箱系统、液体贮存后备系统、仪控系统、电控系统等。

（3）脱盐水站：处理规模为2x110 t/h。

（4）储运工程：

①汽车装卸设施：甲醇装车鹤管2套，杂醇装车鹤管1套，液氨装车鹤管2套，

②中间罐区：2台500m3精甲醇内浮顶罐，1台1000m3粗甲醇内浮顶罐。

实际建设：

（1）气柜：50000m3橡胶膜密封干式气柜及配套设施

（2）空分装置：制氧：13000Nm3/h，包括空气过滤压缩系统、空气预冷系统、空气纯化系统、增压膨胀系统、冷箱系统、液体贮存后备系统、氧气透平、氮气透平、氮压系统、仪控系统、电控系统等。

（3）脱盐水站：处理规模为2×150 t/h。

（4）储运工程：

①汽车装卸设施：甲醇装车鹤管5套，杂醇装车鹤管1套，液氨装车鹤管4套；

②中间罐区：2台600m3精甲醇内浮顶罐，2台1000m3粗甲醇内浮顶罐。

环评阶段：

（1）浓水处理：

环评中无浓水处理。

（2）初期雨水池

初期雨水池1000m3。

（3）污水处理

生产、生活废水送东义焦化厂污水处理站处理。

实际建设：

（1）浓水处理

浓水送园区污水厂处理后回用于原水处理装置。

（2）初期雨水池

初期雨水池650m3。

（3）污水处理

煤气冷凝液、甲醇精馏残液、甲烷化冷凝液、火炬系统排水、压缩机含油废水、地坪及灌区冲洗水、生活化验废水送孝义经济开发区园区污水处理厂，其余和环评建设内容一致。

（二）变动情况分析

（1）根据生态环境部办公厅文件关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688）号规定内容，项目建设性质、生产规模、建设地点与环评报告及批复内容一致，没有发生变化。

（2）建设过程中，为了便于生产调度管理，调整了部分生产设施、环境保护措施的设置。

表2  工程变动情况表

| 工程组成 |  | 环评报告及环评批复主要建设内容 | 实际建设内容 | 变更原因 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 气柜 | 50000 m3湿式气柜及配套设施 | 50000m3橡胶膜密封干式气柜及配套设施 | 根据工艺需求将湿式变更为干式气柜，可减少设备锈蚀，减少后期维护难度，且干式气柜具有稳定性好、寿命长、无废水排放减少环境污染的优点，经商讨后决定变更。 | 否 |
|  | 空分装置 | 制氧：12000Nm3/h，包括空气过滤压缩系统、空气预冷系统、空气纯化系统、增压膨胀系统、冷箱系统、液体贮存后备系统、仪控系统、电控系统等。 | 制氧：13000Nm3/h，包括空气过滤压缩系统、空气预冷系统、空气纯化系统、增压膨胀系统、冷箱系统、液体贮存后备系统、氧气透平、氮气透平、氮压系统、仪控系统、电控系统等。 | 根据实际工艺需求，增加氧气、氮气压缩系统，制氧由12000Nm3/h变更为13000Nm3/h增大制氧负荷能力，保有制氧余量。 | 否 |
| 公用工程 | 脱盐水站 | 处理规模为2x110 t/h。 | 处理规模2×150t/h | 根据实际情况，处理规模增大。 | 否 |
| 储运工程 | - | 1、汽车装卸设施：甲醇装车鹤管2套，杂醇装车鹤管1套，液氨装车鹤管2套。 2、中间罐区：2台500m3精甲醇内浮顶罐，1台1000m3粗甲醇内浮顶罐， 3、甲醇罐区：2台10000 m3内浮顶罐，1台300 m3内浮顶罐 4、液氨罐区：2台2000 m3液氨球罐。 | 1.汽车装卸设施：甲醇装车鹤管5套，杂醇装车鹤管1套，液氨装车鹤管4套； 2.中间罐区：2台600m3精甲醇中间罐，2台1000m3粗甲醇罐； 3、甲醇罐区：2台10000 m3内浮顶罐，1台300 m3内浮顶罐 4、液氨罐区：2台2000 m3液氨球罐。 | 根据产品产量及种类，优化设置储罐数量及配套汽车装卸设施，存储增加量未达到愿来存储量的30%。 | 否 |
| 环保工程 | 废水 | 1、污水处理：生产、生活废水送东义焦化厂污水处理站处理 2、清净废水送本工程130 m3/h中水回用装置。 3、事故池10000m3，初期雨水池工艺装置区1000m3，储运区500m3。 | 1.污水处理：煤气冷凝液、甲醇精馏残液、甲烷化冷凝液、火炬系统排水、压缩机含油废水、地坪及灌区冲洗水、生活化验废水送孝义经济开发区园区污水处理厂，其余和环评建设内容一致。 2.清净废水送本工程130m3/h中水回用装置。3.浓水送园区污水厂处理后回用于原水处理装置4.事故池10000m3，初期雨水池650m3。 | 根据实际情况，调整了污水处理方式；根据场地情况及事故废水量、初期雨水量，调整了事故水池及初期雨水池位置及大小。 | 否 |

对照生态环境部关于印发《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020］688号）要求，验收组认为上述变动不属于重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

（一）废气

（1）废气污染源

转化预热炉烟道气：烟尘、SO2、NOX。

（2）废气处理措施

转化预热炉燃用甲醇生产中产生的甲醇闪蒸槽闪蒸气、甲醇精馏不凝气和净化后的焦炉煤气，这些气体中含有较多的CH4、H2等可燃成分，燃烧后经50米高烟囱排放。

（二）废水

（1）气柜水封排污水

气柜水封排污水含有COD、挥发酚、氨氮等污染物，送孝义经济开发区园区污水处理厂。

（2）煤气冷凝液

煤气冷凝液中含有COD、挥发酚、氨氮等污染物，送孝义经济开发区园区污水处理厂。

（3）工艺冷凝液

工艺冷凝液汽提后做脱盐补充水。

（4）甲醇精馏残液

甲醇精馏残液含有甲醇等污染物，送孝义经济开发区园区污水处理厂。

（5）甲烷化冷凝液

甲烷化冷凝液含极微量气体，经汽提后送循环水系统。

（6）火炬系统排水

火炬系统排水含有COD，送孝义经济开发区园区污水处理厂。

（7）压缩机含油废水

压缩机含油废水含有油类污染物，送孝义经济开发区园区污水处理厂。

（8）循环水排污水

循环水排污水含有悬浮物和盐类，送孝义经济开发区园区污水处理厂。

（9）脱盐水站废水

脱盐水站废水含有盐类，送中水处理系统处理后回用。

（10）地坪及灌区冲洗水

地坪及灌区冲洗水含有COD、氨氮和石油类污染物，送孝义经济开发区园区污水处理厂。

（11）生活、化验废水

生活、化验废水含有COD、氨氮和石油类污染物，送孝义经济开发区园区污水处理厂。

（12）废热锅炉排污水

废热锅炉排污水含有盐类，送中水处理系统处理后回用。

（13）中水处理系统浓盐水

中水处理系统浓盐水含有盐类，用于焦化熄焦、洗煤及煤场喷洒，送焦化厂污水处理站。

（14）中水处理站

工艺流程简述：

本系统是以高密度沉淀池、V型滤池、机械过滤器、超滤作为预处理；以双级反渗透装置为预脱盐处理，EDI系统为深度除盐处理，保证系统出水水质水量满足用户锅炉补给水的要求。为满足EDI的稳定运行，预脱盐采用双级反渗透，使EDI进水电导降低，保证EDI的可靠与稳定。同时在一级反渗透后加设加碱装置，以除去二氧化碳。

（15）生产区初期雨水

厂区建设有1座初期雨水池，容积为650m3。

（16）消防事故消防水

厂区建设有1座事故池，容积为10000m3。

（三）噪声污染防治措施

厂区主要噪声源设备有焦炉气压缩机、合成气压缩机、空气压缩机组、空气增压机组、氮气压缩机组、氢氮气压缩机、各种泵类和各类风机等，工程采取隔振、减振、隔声、消声、吸声等防噪减噪措施。

（四）固体废物

（1）固废污染源

项目一般固废主要是员工的生活垃圾；危险废物主要是废催化剂、废活性炭、废机油等。

（2）固废处置措施

①生活垃圾：集中收集后由环卫部门处置。

②废铁钼加氢催化剂、废氧化锌脱硫剂、废氧化锌脱硫剂：先存于危废贮存库，委托山西翌佳环保科技有限公司回收处置。

③废活性炭、废热保护催化剂、废转化催化剂、废甲醇合成触媒、废甲烷化废催化剂、废氨合成催化剂：使用年限是三到五年，所以这些催化剂还未过期，还未与有资质单位签处置协议。

④废机油：依托母公司山西东义煤电铝集团煤化工有限公司危废贮存库存放，定期由有资质单位拉走。

- （五）其他环境保护设施

（1）环境风险防范设施：

- 煤气输送管道防控措施：

- ①煤气管道、设备制造及安装严格进行气密实验，防止煤气的泄漏；

- ②在煤气加压站和工艺生产装置区等可能有可燃有毒气体泄漏的场所设置可燃气体检测报警仪；

- ③采用DGS系统集中控制，对生产装置的生产过程实行集中检测、显示、连锁、控制和报警；

- ④设置压力自动监测报警装置和煤气泄漏自动监测报警装置；

- ⑤设置防雷电、防静电和接地设施；

- ⑥设置煤气管道保温措施，防止煤气管道和阀门堵塞。

- 罐区防控措施：

- ①储罐区：甲醇罐区围堰长100m，宽82m，高1.8m，厚度0.3m；氨库区围堰长56m，宽31m，高0.6m，厚度0.25m。

- ②防渗措施：各防渗区采用框剪结构结构，厚度 20-30mm，渗漏液设导排和收集设施，收集液集中处理，抗渗标号S6/S8。

- ③相关管理制度

- A.制定有巡检制度；

- B.建立有管理制度，日常定期对相关人员的知识培训，使用和贮存人员必须熟悉罐区危化品的性质，杜绝违章操作；

- C.设置危化品危险性告知牌及各种安全警示标志；

- D.在贮运过程中加强管理，严格按规程规范操作；

- E.制定有事故上报管理制度。

- 应急预案：

- 项目编制完成了《孝义市鑫东亨清洁能源有限公司突发环境事件应急预案》并完成了备案，购置了应急资源。吕梁市生态环境局于2023年6月28日予以备案，备案编号141181-2023-147-H。

- 自控仪表和火灾报警防控措施：

- ①应急或备用电源、气源的设置：

- 仪表系统的电源采用带旁路的UPS供电。UPS电源来自不同母线段的双回路电源。

- 对于中心控制室、现场控制室，UPS电源为双套设置，保证控制系统的控制器等能接收双回路供电的重要设备的供电质量及可靠供电。各装置(或系统单元)DCS、SIS、CCS等控制系统的冗余供电分别接自不同的UPS电源系统(如一路接自UPS1，另一路接自UPS2，两路电源应来自于不同的母线段，即当一个电源系统发生异常时，另一电源不中断供电)；以上控制系统若配置2个或2个以上的操作站(LCD)时，操作站的供电电源亦应分别接自不同的UPS电源系统(50%接自UPS1，另50%接自UPS2)。

- 仪表系统用电压等级为AC220V±11V，50Hz±0.5Hz，波形失真率小于5%，电池备用时间30min，电压瞬间跌落应小于10%。电源 容量：DCS：50kVA、ITCC：200kVA、SIS：10kVA、电信(包括大屏)：20kVA。

- 所有UPS的故障报警信号均送入DCS进行显示报警。

- 应急气源：事故状态下项目所需仪表空气由厂区现有一台40m3压缩空气储罐提供，该储罐能连续供仪表用气30min，满足装置仪表用气要求。

- ②自动控制系统的设置和安全功能

- 本项目为连续性生产装置，自动化控制水平要求高，各工艺装置、公用工程、辅助设施采用分散型控制系统(DCS)进行过程检测、控制和操作管理。根据工艺操作需要设置机柜间，所有工艺装置、公用工程、辅助设施等均在同一个全厂现有中心控制室集中操作和管理。所有工艺装置的生产信息、安全信息均通过OPC网络接口送往工厂的信息管理系统，监视全厂生产动态。

- ③可燃及有毒气体检测和报警设施的设置

- 为保障企业的生产安全和人身安全，检测可能泄露的一氧化碳、氢气、甲醇和氨气等危险气体的浓度，并及时报警以预防火灾与爆炸和人生伤亡等重大事故的发生，本工程设置可燃及毒性气体探测系统。可燃及毒性气体探测系统可以接入全厂气体探测系统。

- 防渗措施：

- 表3  防渗措施

| 防渗区域 |  | 防渗措施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点污染防治区 | 中水处理装置区、事故水池、初期雨水池、雨水监控池、压缩工段隔油池的防渗 | 混凝土强度等级C40，结构厚度250mm，混凝土的抗渗等级为P8，抗冻等级为F200，采用1:2防水砂浆。水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不应小于1.0mm，喷涂聚脲防水涂料厚度不应小于1.5mm。当混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂时，掺量宜为胶凝材料总量的 1%-2%。水池的所有缝均应设止水带，止水带宜采用橡胶止水带或塑料止水带，施工缝可采用镀锌钢板止水带。橡胶止水带宜选用氯丁橡胶和三元乙丙橡胶止水带；塑料止水带宜选用软质聚氯乙烯塑料止水带。 |  |  |
|  | 罐区防渗 | 混凝土强度等级C30，混凝土的抗渗等级为P8罐基础的防渗。从上至下依次采用“沥青砂绝缘层+砂垫层+长丝无纺土工布+1.5mm厚高密度聚乙烯HDPE防渗膜（渗透系数不大于1.0×l0-12cm/s）+长丝无纺土工布+罐基础填料层或原土夯实”的防渗方式。膜上、膜下应设置保护层，保护层可采用长丝无纺土工布，膜下保护层也可采用不含尖锐颗粒的砂层，砂层厚度不应小于l00mm。高密度聚乙烯(HDPE)膜铺设应由中心坡向四周，坡度不宜小于1.5%。环墙基础采用抗渗混凝土，抗渗等级不应低于P6。罐基础环墙周边泄漏管宜采用高密度聚乙烯(HDPE)管，泄漏管的设置应符合现行国家标准《钢制储罐地基甚础设计规范》GB50473的有关规定。当泄漏管低于地面标高时，泄漏管对应位置处应设置检漏井，检漏井顶部应设置活动防雨钢盖板。检漏井的平面尺寸宜为500mm×500mm，高出地面200mm，井底应低于泄漏管300mm。检漏片应采用抗渗钢筋混凝土，强度等级不宜低于C30，抗渗等级不宜低于P8。检漏井壁和底板厚度不宜小于l00mm。 罐区防火堤内的地面防渗层可采用抗渗钢纤维混凝土、抗渗合成纤维混凝土、抗渗钢筋混凝土和抗渗素混凝士。 |  |  |
|  | 地下管道的防渗 | 地下一级地管、二级地管宜采用钢制管道，三级地管应采用钢制管道。 当一级地管、二级地管宜采用非钢制管道时，宜采用高密度聚乙烯（HDPE）膜防渗层（见图6.3-1）。高密度聚乙烯(IIDPE)膜厚度不宜小于1.50mm，膜两侧应设置保护层，保护层宜采用长丝无纺土工布。 当地下管道防渗采用高密度聚乙烯（HDPE）膜时，宜设置渗漏液检查井，渗漏液检查升间隔不宜大于l00m。渗漏液检查井宜位于污水检查井、水封井的上游，并宜与污水检查井、水封井靠近布置。渗漏液检查井的平面尺寸宜为1000mm×1000mm，顶面高出地面不应小于100mrn．井底应低于渗漏液收集管300mm。 |  |  |
|  | 危废库的防渗 | 一、地坪做法(一般防渗地坪):1.地坪采用150厚C25细石混凝土加无机耐磨层，内配8@200双层双向钢筋，强度达到标准后表面撒布金属骨料，2~3厚金属骨料耐磨面层随打随抹光，混凝抗渗等级为62.300厚三七灰土垫层，压实系数>0.96。3，素土夯实，压实系数>0.94。 二、混凝土防渗地坪应设置缩缝和胀缝，并应符合下列规定:1.纵向和横向缩缝、胀缝垂直相交。2.抗渗钢筋混凝土的缩缝间距为5米，抗渗素混凝土的缩缝间距为了米。胀缝均为20米。3.混凝土防渗层内不得埋设水平管线，管线垂直穿越地面时应设置衔接缝。 |  |  |
| 一般污染防治区 | 循环水站各水池的防渗 | 循环水池 | C30P8 | 20厚1:2防水砂浆、3布5油玻璃钢防水 |
|  |  | 高密池 | C40P8 | 水泥基渗透结晶型防水涂料涂3遍厚度不小于2.5mm，再涂3布5油玻璃钢防水 |
|  |  | 原水池 | C40P8 | 水泥基渗透结晶型防水涂料涂3遍厚度不小于2.5mm，再涂3布5油玻璃钢防水 |
|  | 生产污水沟防渗 | 生产污水沟采用抗渗混凝土防渗C30，结构厚度100mm，混凝土的抗渗等级P8。 生产污水沟的所有缝均应设止水带，止水带宜采用橡胶止水带或塑料止水带，施工缝可采用镀锌钢板止水带。橡胶止水带宜选用氯丁橡胶和三元乙丙橡胶止水带；塑料止水带宜选用软质聚氯乙烯塑料止水带。 |  |  |
|  | 生产装置区及一般固废堆场地面防渗 | 具体强度、抗渗等级见下方，混凝土的配合比设计应符合现行行业标准《酱通混凝土配合比设计规程》JGJ 55 和《纤维混凝土应用技术规程》JGJ/T 221 的有关规定。 混凝土防渗层应设置缩缝和胀缝，纵向和横向缩缝、胀缝宜垂直相交。混凝上防渗层在墙、柱、基础交接处应设衔接缝。 |  |  |

- 规范化排污口：

- 项目按照《环境保护图形标志排放口》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关规定，设立了环保标识。

- （六）环评以及环评批复完成情况

- 环评报告要求的环保设施与实际建设内容对照见表4。

- 环评批复要求的内容与实际建设内容对照见表5。

表4  环评要求的环保设施与实际建成情况汇总表

| 污染源 |  | 环评规定的环保设施 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 转化预热炉烟道气 | 采用洁净燃料高空排放 | 采用洁净燃料高空排放 |
|  | 甲醇合成驰放气 | 送PSA工段制氢 | 送PSA工段制氢 |
|  | 甲醇闪蒸槽闪蒸气 | 送转化预热炉做燃料气 | 送转化预热炉做燃料气 |
|  | 甲醇精馏不凝气 | 送转化预热炉做燃料气 | 送转化预热炉做燃料气 |
|  | 甲醇贮罐无组织排气 | 采用内浮顶罐减少排放 | 采用内浮顶罐减少排放 |
|  | PSA提氢尾气 | 送转化预热炉做燃料气 | 送转化预热炉做燃料气 |
|  | 氨合成闪蒸气 | 氨回收装置回收氨后送燃料气管网 | 氨回收装置回收氨后送燃料气管网 |
|  | 氨罐排气 | 氨回收装置回收氨后送燃料气管网 | 氨回收装置回收氨后送燃料气管网 |
|  | 合成氨装置无组织逸散 | 加强管理 | 加强管理 |
| 废水 | 煤气管道冷凝液 | 送公司焦化厂污水处理站处理 | 送孝义经济开发区园区污水处理厂 |
|  | 气柜水封排污水 | 送公司焦化厂污水处理站处理 | 送孝义经济开发区园区污水处理厂 |
|  | 废热锅炉排污水 | 去全厂中水装置处理 | 去全厂中水装置处理 |
|  | 转化工艺冷凝液 | 气提后用于蒸发式冷却器补充水 | 气提后用于蒸发式冷却器补充水 |
|  | 甲醇精馏残液 | 送公司焦化厂污水处理站处理 | 送孝义经济开发区园区污水处理厂 |
|  | 甲烷化冷凝液 | 经气提后送循环水系统 | 经气提后送循环水系统 |
|  | 压缩机含油废水 | 在压缩工段排水沟旁设隔油池定期人工捞出油外售，除油后的水送东义集团焦化厂污水处理站 | 在压缩工段排水沟旁设隔油池定期人工捞出油外售，除油后的水送东义集团焦化厂污水处理站 |
|  | 全厂循环水系统排污水 | 去全厂中水装置处理 | 去全厂中水装置处理 |
|  | 脱盐水站含盐污水 | 去全厂中水装置处理 | 去全厂中水装置处理 |
|  | 生活、化验废水 | 送公司焦化厂污水处理站处理 | 送孝义经济开发区园区污水处理厂 |
|  | 冲洗设备地坪废水 | 送公司焦化厂污水处理站处理 | 送孝义经济开发区园区污水处理厂 |
|  | 罐区冲洗水 | 送公司焦化厂污水处理站处理 | 送孝义经济开发区园区污水处理厂 |
|  | 火炬分液罐排水 | 送公司焦化厂污水处理站处理 | 送孝义经济开发区园区污水处理厂 |
|  | 中水处理系统浓盐水 | 部分送园区洗煤厂综合利用，部分外排 | 送焦化厂污水处理站 |
| 固体废物 | 精脱硫废脱硫剂 | 生产厂家回收处置 | 委托山西翌佳环保科技有限公司回收处置，废活性炭、废热保护催化剂、废转化催化剂、废甲醇合成触媒、废甲烷化废催化剂、废氨合成催化剂：使用年限是三到五年，所以这些催化剂还未过期，还未与有资质单位签处置协议。 |
|  | 转化废脱硫剂 | 生产厂家回收处置 |  |
|  | 转化废触媒 | 生产厂家回收处置 |  |
|  | 甲醇合成废触媒 | 生产厂家回收处置 |  |
|  | 空分装置废分子筛 | 生产厂家回收处置 |  |
|  | 甲烷化废催化剂 | 生产厂家回收处置 |  |
|  | 氨合成废催化剂 | 生产厂家回收处置 |  |
|  | 变压吸附废分子筛 | 生产厂家回收处置 |  |
|  | 压缩废机油 | 有资质单位回收处置 | 依托母公司山西东义煤电铝集团煤化工有限公司危废库 |
| 噪声 | 焦炉气压缩机 | 减振支座、隔音操作室 | 减振支座、隔音操作室 |
|  | 合成气压缩机 | 减振支座、隔音操作室 | 减振支座、隔音操作室 |
|  | 空气压缩机组 | 减振支座、隔音操作室 | 减振支座、隔音操作室 |
|  | 空气增压机组 | 减振支座、隔音操作室 | 减振支座、隔音操作室 |
|  | 氮气压缩机组 | 减振支座、隔音操作室 | 减振支座、隔音操作室 |
|  | 氢氮气压缩机 | 减振支座、隔音操作室 | 减振支座、隔音操作室 |
|  | 螺杆制冷压缩机组 | 减振支座、隔音操作室 | 减振支座、隔音操作室 |
|  | 脱盐水泵 | 减振支座、隔音操作室 | 减振支座、隔音操作室 |
|  | 其它泵类 | 加弹性垫 | 加弹性垫 |
|  | 风机 | 隔音操作室 | 隔音操作室 |
|  | 冷却塔 | 加弹性垫等 | 加弹性垫等 |
|  | 泵 | 加弹性垫 | 加弹性垫 |
|  | 冷却塔风机 | 选择低噪音设备 | 选择低噪音设备 |
|  | 泵类 | 加弹性垫等 | 加弹性垫等 |
|  | 火炬 | 消音器 | 消音器 |

表5  环评批复要求与实际建设情况比对表

| 环评批复要求 | 实际建设内容 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 项目建设的污染防治措施及要求 |  |  |
| (一）加强施工期环境管理，防止工程施工造成环境污染或生态破坏。施工期应严格按照市政府有关规定中的要求执行。采用湿法作业，工程弃土按市政要求处置；运输建筑材料和设备的车辆不得超载，必须用蓬布遮盖；施工场地扬尘应满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）有关要求。选用低噪声设备，合理安排工作时间，厂界噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)规定的要求。建筑垃圾及施工弃土应及时清运，按照市政部门要求处理；生活垃圾由环卫部门统一处理；对施工中的弃土、淤泥及废渣等必须及时清运，妥善处理。 | 本项目施工过程严格按照市政府有关规定中的要求执行。工程弃土按市政要求处置，施工场地扬尘应满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)有关要求。选用低噪声设备，合理安排工作时间，厂界嗓声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)规定的要求。建筑垃圾及施工弃土及时清运，按照市政部门要求处理；生活垃圾由环卫部门统一处理。 | 符合 |
| (二）严格落实地表水污染防治措施。焦炉气压缩、精脱硫、脱碳工段冷却水属清净下水，送中水回用装置处理，处理后的淡水回用循环水系统，浓水外排部分送昌盛隆洗煤厂用于洗煤补充水，部分送公司焦化厂用于熄焦和煤场喷洒；职工生活污水排入至东义集团焦化厂污水处理站出水用于焦化厂熄焦不外排；处理后的废水应符合《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表1标准要求后回用熄焦。 | 本项目严格落实地表水污染防治措施。焦炉气压缩、精脱硫、脱碳工段冷却水属清净下水，送中水回用装置处理。处理后的淡水回用循环水系统，浓水外排部分送昌盛隆洗煤厂用于洗煤补充水，部分送公司焦化厂用于熄焦和煤场喷洒，职工生活污水排入至东义集团焦化厂污水处理站，出水用于焦化厂熄焦，不外排。 | 符合 |
| (三）严格落实地表水污染防治措施。焦炉气压缩、精脱硫、脱碳工段冷却水属清净下水，送中水回用装置处理，处理后的淡水回用循环水系统，浓水外排部分送昌盛隆洗煤厂用于洗煤补充水,，部分送公司焦化厂用于熄焦和煤场喷洒；职工生活污水排入至东义集团焦化厂污水处理站出水用于焦化厂熄焦不外排；处理后的废水应符合《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表1标准要求后回用熄焦。合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》( GB18599-2001）规定的防渗要求。 | 本项目按照环评报告要求，将生产装置区列为重点防治区，厂区其它部分列为一般防治区。并采取相应的防渗措施，并符合标准要求。 | 符合 |
| (四）严格落实大气污染防治措施。焦炉煤气操作过程中产生的元组织排放废气为原料焦备焦粉尘和水煤气外逸，通过加强管理将造气工段单次加料操作时间控制在6s内，无组织废气排放浓度应符合《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）规定的厂界浓度限值要求；气化炉灰渣场四周采用防尘网进行围挡，并在顶部安装喷雾系统，无组织粉尘排放浓度应符合《炼焦化学工业污染物排放标准》-(GB16171-2012)中颗粒物周界外浓度要求；加强管理，控制跑冒滴漏，无组织排放的非甲烷总凝厂界浓度应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。 | 本项目严格落实大气污染防治措施。加强管理，控制跑冒滴漏，转化预热炉废气达标排放，无组织排放的非甲烷总烃厂界浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准要求。 | 符合 |
| (五）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声生产设备，并采取厂房隔声和距离衰减等措施，厂界噪声排放应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348——2008）中的3类标准排放限值要求。 | 本项目严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声生产设备，并采取厂房隔声和距高衰减等措施，厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准排放限值要求。 | 符合 |
| (六）严格落实固体废物防治措施。对固体废物实施分类处理、处置，做到“资源化、减量化、无害化”。废吸附剂、废铁钼加氢催化剂、废氧化锌脱硫剂、废转化催化剂、废氧化锌脱硫剂、废甲醇合成触媒、废甲烷化催化剂、废机油均属危险废物，分类收集后临时贮存于厂区危险废物临时贮存库，最终委托有资质的单位处理处置;职工生活垃圾收集后送到厂区.垃圾转运站由当地环卫部门处理。 | 本项目严格落实固体废物防治措施。废吸附剂、废铁钼加氢催化剂、废氧化锌脱硫剂、废转化催化剂、废甲烷合成触媒。废甲烷化催化剂、废机油均分类收集后临时贮存于厂区危废暂存间，最终委托有资质的单位处理处置或厂家回收处理；职工生活垃圾收集后送到厂区垃圾转运站由当地环卫部门处理。 | 符合 |
| (七)项目总量指标 本项目建成完成后，确保各类污染物年排放总量控制指标达市局核定的总量控制指标。 | 本项目建成完成后，各类污染物年排放总量控制指标达市局核定的总量控制指标。 | 符合 |
| （八）风险防范 你公司要建立有效的环境风险防范与应急预案管理体系并不断完善，厂区内设800m3初期雨水收集池和1500m3的消防事故水池，最大限度地减少因生产安全事故引发突发环境事件造成的危害,按照国家和省有关突发环境事件应急预案管理的规定，编制突发环境事件应急预案，并在试生产前完成在环保部门的备案。 | 本项目建立有效的环境风险防范与应急预案管理体系，厂区内设 650m3初期雨水收集池和10000m3的消防事故水池，根据场地情况及事故废水量、初期雨水量，调整了事故水池及初期雨水池位置及大小，不违背《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688）号。按照国家和省有关突发环境事件应急预案管理的规定。编制《孝义市鑫东亨清洁能源有限公司突发环境事件应急预案》，已于2023年6月28日在吕梁市生态环境局备案，备案编号为：141181-2023-147-H。 | 符合 |
| （九）环境监理 项目开工建设之前须监理单位进行环境保护监理。 | 由天津辰达工程监理有限公司进行环境保护监理。 | 符合 |
| 其他环保要求 |  |  |
| （一）厂界周边规划控制要求：项目在卫生防护距离范围内不得新建居民点等环境敏感项目。 | 项目未在卫生防护距离范围内新建居民点等环境敏感项目。 | 符合 |
| （二）项目变更要求：本批复自下达之日起，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、使用的原辅材料或防治污染措施发生重大变动，必须重新报有行政许可权限的部门进行审批。 | 未发生重大变动。 | 符合 |
| (三）项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，要按规定申请竣工环境保护验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。 | 项目建设严格执行了配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，现申请竣工环境保护验收。 | 符合 |
| (四）吕梁市环境监察支队、孝义市环保局负责本项目“三同时”监督检查和日常工作。你公司在接到本批复之日起，15个工作日内将批准的《报告书》送达到孝义市环保局，并接受各级环保部门的监督检查。 | 接到本批复之日就将批准的《报告书》送达到孝义市环保局，并接受了各级环保部门的监督检查。 | 符合 |
| (五)本项目环评批复文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境环保影响评价文件应当报原审批部门重新审核。 | 本项目环评批复文件自批准之日起开始开工建设。 | 符合 |

- 四、环境保护设施调试效果

污染物排放情况

（1）废气

有组织废气：通过分析各污染源监测结果，各污染源各污染物排放浓度均满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）中表5限值要求。

无组织废气：通过分析监测结果，监测期间厂界颗粒物、非甲烷总烃无组织排放浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表7标准限制；监测期间厂界氨、硫化氢、臭气浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级新改扩排放标准；监测期间厂界甲醇、SO2、NOx排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准限制。

（2）厂界噪声

根据厂界噪声监测结果，监测期间厂界昼间噪声监测结果为53.0~61.2dB（A），夜间监测结果为42.4~53.4dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类限值要求。

（3）污染物排放总量

本项目污染物排放总量符合性分析见表6。

表6  本项目污染物排放量                     （单位：t/a）

| 污染物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 颗粒物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环评阶段总量 | 22.84 | 39.02 | 5.02 |
| 本工程排放量 | 0.5 | 10.8 | 1.4 |

由表6可见，本项目颗粒物、NOx、SO2排放量均满足总量指标的要求。

- 五、工程建设对环境的影响

地下水环境

- 由地下水监测结果可知，项目跟踪监测井水质监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。

- 六、验收结论

根据《竣工环境保护验收监测报告》和现场检查情况，孝义市鑫东亨清洁能源有限公司焦炉煤气综合利用项目环保手续齐全；项目执行了环境影响评价和“三同时”管理制度；基本落实了环境影响报告和批复所规定的各项环境保护措施；污染物排放符合标准要求，并满足排污许可的要求。项目符合竣工环境保护验收条件。

- 七、后续要求

1、加强环保设施的日常管理和维护保养，强化环保设施运行，确保污染防治设施的正常运行及污染物长期稳定达标排放，以减轻对环境造成的影响。

2、强化企业突发环境风险管控和应急预案演练，加强对安全事故及突发环境风险事件的隐患检查。

- 八、验收人员

见附表。